## Eingabe Eckdaten
Eingabe Eckdaten
Rahmenbedingungen
Betrachtungs-zeitraum: | 70 Jahre (für die komplette Umgestaltung der Wasserinfrastrukturen in den Szenarien Referenz und Transformation)
Status-quo: | System im Ist-Zustand
Referenz: | Szenario zur Fortschreibung bzw. Optimierung/Weiterentwicklung des Wasserinfrastrukutrsystms im Status-quo
Transformation: | Szenario zur grundlegenden Umgestaltung des Wasserinfrastruktursystems im Status-quo
Einwohnerwerte: | Einwohner + Einwohnergleichwert der Arbeitsplätze (1 EGW=X AP); nur zur Berechnung Schlammwassermenge, Faulgasmenge und Stofffrachten (weil diese nur EW-bezogen vorliegen und keine AP-spezifischen Daten vorhanden sind)
Eingabefelder
Status-quo 2010
Sind in dem betrachteten Gebiet keine Wasserinfrastrukturen vorhanden oder können vorhandene nicht mehr genutzt werden (z. B. Neubau- oder Konversionsgebiet), dann ist in den Eingabefeldern "Anteil Trennsystem" und "Anteil Mischsystem" eine Null einzutragen (hierdurch werden unterschiedliche Ansätze bei der Kostenbilanz im Bestand bzw. beim Neubau berücksichtigt)
Siedlungsfläche; gesamt [ha]: |  | 5000 | Niederschlag [mm/a]: |  |  | 650 | Mischwasserentlastung [-]: |  |  | 0.2
Anteil versiegelte Fläche [-]: |  | 0.35 | Abflussbeiwert [-]: |  |  | 0.8 | Anteil Trennsystem [-]: |  |  | 0.4
Versiegelte Fläche [ha]: |  | 1750 | Fremdwasser [m³/ha/a]: |  |  | 2000 | Anteil Mischsystem [-]: |  |  | 0.6
Einwohnerdichte [E/ha]: |  | 100 | Einwohner (E): |  |  | 500000 | Einwohnerwerte [-]: |  |  | 625000
Arbeitsplatzdichte [AP/ha]: |  | 50 | Arbeitsplätze (AP): |  |  | 250000 | Einwohnergleichwert AP [-]: |  |  | 0.5
Nutzungsart | Trinkwasser |  |  |  | Regenwasser |  | beh. Grauwasser |  | Σ Wassernutzung
| Haushalte |  | Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe
Verwendungszweck | [%] | [m³/ E/a] | [%] | [m³/ AP/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a]
Kochen; Trinken | 4.4444 | 2 | 4.7619 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2735 | 2.5
Körperpflege | 33.3333 | 15 | 4.7619 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4957 | 15.5
Geschirrspülen | 6.6667 | 3 | 4.7619 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9829 | 3.5
Wäschewaschen | 13.3333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2564 | 6
Toilettenspülung | 26.6667 | 12 | 57.1429 | 6 | 16.6667 | 0.5 | 0 | 0 | 31.6239 | 18.5
Sonstige Nutzungen | 6.6667 | 3 | 19.0476 | 2 | 16.6667 | 0.5 | 0 | 0 | 9.4017 | 5.5
Gartenbewässerung | 8.8889 | 4 | 9.5238 | 1 | 66.6667 | 2 | 0 | 0 | 11.9658 | 7
Summe | 100 | 45 | 100 | 10.5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | 58.5
Referenz 2080
Siedlungsfläche; gesamt [ha]: |  | 5000 | Niederschlag [mm/a]: |  |  | 650 | Mischwasserentlastung [-]: |  |  | 0.15
Anteil versiegelte Fläche [-]: |  | 0.35 | Abflussbeiwert [-]: |  |  | 0.8 | Anteil Trennsystem [-]: |  |  | 0.6
Versiegelte Fläche [ha]: |  | 1750 | Fremdwasser [m³/ha/a]: |  |  | 2000 | Anteil Mischsystem [-]: |  |  | 0.4
Einwohnerdichte [E/ha]: |  | 75 | Einwohner (E): |  |  | 375000 | Einwohnerwerte [-]: |  |  | 450000
Arbeitsplatzdichte [AP/ha]: |  | 30 | Arbeitsplätze (AP): |  |  | 150000 | Einwohnergleichwert AP [-]: |  |  | 0.5
Nutzungsart | Trinkwasser |  |  |  | Regenwasser |  | Grauwasser |  | Σ Wassernutzung
| Haushalte |  | Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe
Verwendungszweck | [%] | [m³/ E/a] | [%] | [m³/ AP/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a]
Kochen; Trinken | 5.8824 | 2 | 5.5556 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.5
Körperpflege | 35.2941 | 12 | 5.5556 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2525 | 12.5
Geschirrspülen | 5.8824 | 2 | 5.5556 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.5
Wäschewaschen | 11.7647 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 | 4
Toilettenspülung | 26.4706 | 9 | 50 | 4.5 | 30.7692 | 2 | 0 | 0 | 31.3131 | 15.5
Sonstige Nutzungen | 8.8235 | 3 | 22.2222 | 2 | 7.6923 | 0.5 | 0 | 0 | 11.1111 | 5.5
Gartenbewässerung | 5.8824 | 2 | 11.1111 | 1 | 61.5385 | 4 | 0 | 0 | 14.1414 | 7
Summe | 100 | 34 | 100 | 9 | 100 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 49.5
Transformation 2080
Siedlungsfläche; gesamt [ha]: |  | 5000 | Niederschlag [mm/a]: |  |  | 650 | Mischwasserentlastung [-]: |  |  | entfällt (Stoffstrom-trennung)
Anteil versiegelte Fläche [-]: |  | 0.35 | Abflussbeiwert [-]: |  |  | 0.8 | Anteil Trennsystem [-]:
Versiegelte Fläche [ha]: |  | 1750 | Fremdwasser [m³/ha/a]: |  |  | 2000 | Anteil Mischsystem [-]:
Einwohnerdichte [E/ha]: |  | 75 | Einwohner (E): |  |  | 375000 | Einwohnerwerte [-]: |  |  | 450000
Arbeitsplatzdichte [AP/ha]: |  | 30 | Arbeitsplätze (AP): |  |  | 150000 | Einwohnergleichwert AP [-]: |  |  | 0.5
Nutzungsart | Trinkwasser |  |  |  | Regenwasser |  | Grauwasser |  | Σ Wassernutzung
| Haushalte |  | Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe
Verwendungszweck | [%] | [m³/ E/a] | [%] | [m³/ AP/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a] | [%] | [m³/(E+ AP)/a]
Kochen; Trinken | 12.5 | 2 | 33.3333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7568 | 2.5
Körperpflege | 75 | 12 | 33.3333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7838 | 12.5
Geschirrspülen | 12.5 | 2 | 33.3333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7568 | 2.5
Wäschewaschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 26.087 | 3 | 10.8108 | 4
Toilettenspülung | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 17.3913 | 2 | 8.1081 | 3
Sonstige Nutzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 39.1304 | 4.5 | 14.8649 | 5.5
Gartenbewässerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 17.3913 | 2 | 18.9189 | 7
Summe | 100 | 16 | 100 | 1.5 | 100 | 8 | 100 | 11.5 | 100 | 37

## Eingabe Annahmen
Eingabe Annahmen
Diese Annahmen sind zu prüfen und ggf. anzupassen!
Eingabefelder
Annahmen | Merkmal | Einheit | Wert |  |  | Erläuterungen
|  |  | Status- quo 2010 | Refe- renz 2080 | Trans-formation 2080
Energiebedarf | Trinkwasserversorgung | kWh/m³ | -0.5 | -0.5 | -0.5 | Gewinnung, Aufbereitung, Verteilung
| Betriebswassernutzung | kWh/m³ | - | - | -0.3 | Druckhaltung; Herbst 2008
| Abwasserbehandlungsanlage | kWh/(E*a) | -32 | -30 | - | Status-quo: Mittelwert Größenklasse 5; Referenz: Toleranzwert Größenklasse 4+5; UBA 2008
| Mischwasserbehandlung | kWh/m3 | -0.5 | -1 | - | Referenz: weitergehende Behandlung
| Regenwasserbehandlung | kWh/m3 | - | -0.5 | -0.5 | weitergehende Behandlung
| Grauwasserbehandlung | kWh/m3 | - | - | -0.6 | inklusive UV-Desinfektion; Herbst 2008
| Vakuumsystem | kWh/(E*a) | - | - | -10 | Ableitung Schwarzwasser
| Vergärung Schwarzwaser | kWh/(E*a) | - | - | -10 | Wendland 2008
| Vergärung Schwarzwaser | kWh/(E*a) | - | - | -88 | thermisch; Wendland 2008
| Luftstrippung (N) | kWh/m3 | - | -1.65 | -1.65 | Mittelwert; DWA 2005
| Luftstrippung (N) | kWh/m3 | - | -9 | -9 | thermisch; Mittelwert; DWA 2005
| Fällung (P) | kWh/m3 | - | -1.6 | -1.6 | Mittelwert; DWA 2005
| CSB-Restelimination | kWh/m3 | - | - | -1.5 | Behandlung Schwarzwasser
Energieertrag | Faulgas | kWh/m³ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | UBA 2008
| Wirkungsgrad BHKW (el) | - | 0.26 | 0.4 | 0.4 | elektrisch; DWA 2008a
| Wirkungsgrad BHKW (th) | - | 0.5 | 0.45 | 0.45 | thermisch; DWA 2008a
| Abwärmenutzung (delta T) | K | - | 2 | 15 | Referenz: Abwasser; Transformation: Grauwasser
Volumenströme | Fäzes | L/(E*d) | - | - | 0.14 | DWA 2008
| Urin | L/(E*d) | - | - | 1.37 | DWA 2008
| Faulgasanfall | m³/(E*d) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Status-quo, Referenz: UBA 2008; Transformation: Wendland 2008
| Schlammwässer (P, N) | L/(E*d) | - | 5.65 | - | Eindicker=5,5; Klärschlamm-entwässerung=0,15; Herbst et al. 2007
Einsatzstoffe | P-Fällung | g/g P | -22 | -2.1 | -2.1 | Status-quo: Eisen-Chlorid-Sulfat (FeClSO4), Referenz+Transformation: Magnesiumoxid (MgO)
| N-Lufstrippung | g/g N | - | -3.8 | -3.8 | 78 %-ige Schwefelsäure; Mittelwert DWA 2005
Wertstoffe | spez. P-Fracht | g P/(E*d) | - | - | 0.5 | Fäzes; DWA 2008
| spez. P-Fracht | g P/(E*d) | - | - | 1 | Urin; DWA 2008
| spez. P-Fracht | g P/(E*d) | - | - | 0.5 | Grauwasser; DWA 2008
| Wirkungsgrad P; MAP | - | - | 0.9 | 0.9 | Referenz: MAP Kistallisation (Herbst et. al 2007); Transformation: Schwarzwasser (DWA 2008)
| spez. N-Fracht | g N/(E*d) | - | 1.5 | 10.4 | Referenz: Schlammwässer (DWA 2005); Transformation: Urin (DWA 2008)
| Wirkungsgrad N; ASL | - | - | 0.9 | 0.9 | DWA 2008
Annahmen | Merkmal | Einheit | Wert |  |  | Bemerkungen
|  |  | Status-quo | Referenz | Transformation
Kosten | Trinkwasserversorgung | €/m³ | 2 | - | - | Referenz und Transformation: Kostenentwicklung siehe Kostenbilanz
| fix (Kapitalkosten) | % | 0.6 | 0.5 | 0.4 | Status-quo: BK-Wasser 2007; Referenz/ Transformation: Anpassung Netze/Anlagen
| variabel (Betriebskosten) | % | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Status-quo: BK-Wasser 2007; Referenz/ Transformation: Anpassung Netze/Anlagen
| Abwasserentsorgung | €/m³ | 2.5 | - | - | Referenz, Transformation: Kostenentwicklung siehe Kostenbilanz
| fix (Kapitalkosten) | % | 0.7 | 0.6 | 0.5 | Status-quo: BK-Wasser 2007; Referenz/ Transformation: Anpassung Netze/Anlagen
| variabel (Betriebskosten) | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | Status-quo: BK-Wasser 2007; Referenz/ Transformation: Anpassung Netze/Anlagen
| Anteil Ableitung | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Status-quo: BK-Wasser 2007
| Anteil Behandlung | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Status-quo: BK-Wasser 2007
| Regenwasserentsorgung | €/m³ | 2.5 | - | - | inklusive Mischwasser; Referenz und Trans-formation: Kostenentwicklung siehe Kostenbilanz
| fix (Kapitalkosten) | % | 0.9 | 0.9 | 0.9
| variabel (Betriebskosten) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Regenwasserbehandlung | €/m³ | - | 0.5 | 0.5 | weitergehende Behandlung
| Mischwasserbehandlung | €/m³ | - | 0.5 | - | weitergehende Behandlung
| Betriebswasssernutzung | €/m³ | - | - | 1 | Speicherung, Druckhaltung, Verteilung
| Grauwasserentsorgung | €/m³ | - | - | 1.25 | Behandlung
| Abwärmerückgewinnung | €/m³ | - | 0.75 | 0.75 | Referenz: Abwasser; Transformation: Grauwasser
| Schlammwasserbehandlung | €/m³ | - | 2 | - | Nährstoffrückgewinnung (PRISA, N-Luftstrippung)
| Schwarzwasserentsorgung | €/m³ | - | - | 20 | Vakuumableitung, anaerobe und aerobe (Rest-CSB) Behandlung , P-Fällung, N-Luftstrippung
Erlöse | thermische Energie | €/MWh | 70 | 70 | 70
| elektrische Energie | €/MWh | 140 | 140 | 140
| relative Preissteigerung | %/a | - | 0 | 0 | bezüglich thermischer und elektrischer Energie, über Betrachtungszeitraum 70 Jahre
| MAP | €/t | 100 | 100 | 100 | Magnesium-Ammonium-Phosphat; UBA 2007
| ASL | €/t | 20 | 20 | 20 | Ammonium-Sulfat-Lösung
| Preissteigerung | %/a | - | 0 | 0 | bezüglich MAP, über Betrachtungszeitraum 70 Jahre
| Preissteigerung | %/a | - | 0 | 0 | bezüglich ASL, über Betrachtungszeitraum 70 Jahre

## Interne Berechunung (hidden)
Volumenströme |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
Ressourcen / Entsorgung |  | Trinkwasser | Regenwasser | Grauwasser | Gesamt | SW-Kanal | RW-Kanal | MW-Kanal | ABA | MW-Entlastung | RW-Einleitung | Trinkwasser | Regenwasser | Grauwasser | Gesamt | SW-Kanal | RW-Kanal | MW-Kanal | ABA | MW-Entlastung | RW-Einleitung | Trinkwasser | Regenwasser | Grauwasser | Gesamt | GrauW-Kanal | RW-Kanal | MW-Kanal | ABA | MW-Entlastung | RW-Einleitung |  | Trinkwasser | Regenwasser | Grauwasser | Gesamt | SW-Kanal | RW-Kanal | MW-Kanal | ABA | MW-Entlastung | RW-Einleitung |  | Trinkwasser | Regenwasser | Grauwasser | Gesamt | GrauW-Kanal | RW-Kanal | MW-Kanal | ABA | MW-Entlastung | RW-Einleitung
Nutzungsarten |  | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a |  | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a |  | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a | m³/a
Kochen und Trinken |  | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 225000 | 0 | 337500 | 495000 | 67500 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 825000 | 247500 | 0 | 165000 | 387750 | 24750 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 825000 | 412500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 337500 | 0 | 225000 | 528750 | 33750 | 0 |  | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Körperpflege |  | 7625000 | 0 | 0 | 7625000 | 3050000 | 0 | 4575000 | 6710000 | 915000 | 0 | 4575000 | 0 | 0 | 4575000 | 2745000 | 0 | 1830000 | 4300500 | 274500 | 0 | 4575000 | 0 | 0 | 4575000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6125000 | 0 | 0 | 6125000 | 3675000 | 0 | 2450000 | 5757500 | 367500 | 0 |  | 6125000 | 0 | 0 | 6125000 | 6125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geschirrspülen |  | 1625000 | 0 | 0 | 1625000 | 650000 | 0 | 975000 | 1430000 | 195000 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 825000 | 495000 | 0 | 330000 | 775500 | 49500 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 675000 | 0 | 450000 | 1057500 | 67500 | 0 |  | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wäschewaschen |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 1200000 | 0 | 1800000 | 2640000 | 360000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 900000 | 0 | 600000 | 1410000 | 90000 | 0 | 0 | 525000 | 1575000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 1200000 | 0 | 800000 | 1880000 | 120000 | 0 |  | 0 | 750000 | 2250000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toilettenspülung |  | 7500000 | 375000 | 0 | 7875000 | 3287787.5 | 0 | 4931681.25 | 7233132.5 | 986336.25 | 0 | 4050000 | 1050000 | 0 | 5100000 | 3208810.5 | 0 | 2139207 | 5027136.45 | 320881.05 | 0 | 0 | 525000 | 1050000 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5625000 | 1500000 | 0 | 7125000 | 4481681.25 | 0 | 2987787.5 | 7021300.625 | 448168.125 | 0 |  | 0 | 750000 | 1500000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstiges |  | 2000000 | 375000 | 0 | 2375000 | 950000 | 0 | 1425000 | 2090000 | 285000 | 0 | 1425000 | 262500 | 0 | 1687500 | 1012500 | 0 | 675000 | 1586250 | 101250 | 0 | 0 | 525000 | 2362500 | 2887500 | 2887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000000 | 375000 | 0 | 2375000 | 1425000 | 0 | 950000 | 2232500 | 142500 | 0 |  | 0 | 750000 | 3375000 | 4125000 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bewässerung |  | 2250000 | 1500000 | 0 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 2100000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625000 | 1050000 | 3675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1250000 | 3000000 | 0 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3750000 | 1500000 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Zwischen-)Summe |  | 25125000 | 2250000 | 0 | 27375000 | 9362787.5 | 0 | 14044181.25 | 20598132.5 | 2808836.25 | 0 | 14100000 | 3412500 | 0 | 17512500 | 8608810.5 | 0 | 5739207 | 13487136.45 | 860881.05 | 0 | 6225000 | 4200000 | 6037500 | 16462500 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19250000 | 4875000 | 0 | 24125000 | 11794181.25 | 0 | 7862787.5 | 18477550.625 | 1179418.125 | 0 |  | 8375000 | 6000000 | 8625000 | 23000000 | 14937500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremdwasser |  |  |  |  | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 6800000 | 1200000 | 2000000 |  |  |  | 10000000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 6400000 | 600000 | 3000000 |  |  |  | 10000000 | 2000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 |  |  |  |  | 10000000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 6400000 | 600000 | 3000000 |  |  |  |  | 10000000 | 2000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000
Regenwasser |  |  |  |  | 9100000 | 0 | 2740000 | 4110000 | 3288000 | 822000 | 2740000 |  |  |  | 9100000 | 0 | 3412500 | 2275000 | 1933750 | 341250 | 3412500 |  |  |  | 9100000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 4900000 |  |  |  |  | 9100000 | 0 | 2535000 | 1690000 | 1436500 | 253500 | 2535000 |  |  |  |  | 9100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 3100000
Summe | [5 empty] | 11362787.5 | 4740000 | 24154181.25 | 30686132.5 | 4830836.25 | 4740000 |  |  |  |  | 11608810.5 | 6412500 | 12014207 | 21820886.45 | 1802131.05 | 6412500 |  |  |  |  | 12800000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 12900000 | [5 empty] | 14794181.25 | 5535000 | 13552787.5 | 26314050.625 | 2032918.125 | 5535000 | [5 empty] | 16937500 | 11100000 | 0 | 0 | 0 | 11100000
[11 empty] | 9.48 | [9 empty] | 17.1 | [9 empty] | 34.4 | [10 empty] | 14.76 | [5 empty] | 5.3333 |  |  |  |  | 29.6
Schlammwässer |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 928012.5 | Überstandswasser Eindicker | [7 empty] | Grauwasser | 0 | [10 empty] | 1288906.25 | Überstandswasser Eindicker | [8 empty] | Grauwasser | 0
[16 empty] | Klärschlammentwässerung | [7 empty] | 18112.5 |  |  |  | Vergleich Schwarzwasser | [8 empty] | Klärschlammentwässerung | [8 empty] | 25875 |  |  |  | Vergleich Schwarzwasser
Schwarzwasser |  | Spülwasser | Urin | Fäzes | 0 | [6 empty] | Spülwasser | Urin | Fäzes | 0 | [6 empty] | Spülwasser | Urin | Fäzes | 1823017.5 |  |  | networks | Dockhorn | gemäß DWA | Einheit |  | Spülwasser | Urin | Fäzes | 0 | [7 empty] | Spülwasser | Urin | Fäzes | 2594468.75 |  |  | networks | Dockhorn | gemäß DWA | Einheit
|  | 7875000 | 312531.25 | 31937.5 | [7 empty] | 5100000 | 225022.5 | 22995 | [7 empty] | 1575000 | 225022.5 | 22995 |  |  |  | 1823017.5 | 613954 | #REF! | m3/a |  | 7125000 | 312531.25 | 31937.5 | [8 empty] | 2250000 | 312531.25 | 31937.5 |  |  |  | 2594468.75 | 613954 | #REF! | m3/a
Restwasser |  |  |  |  | - | [9 empty] | - | [9 empty] | 8585517.5 |  |  | 450000 | 350000 | 450000 | EW |  |  |  |  | - | [10 empty] | 10906968.75 |  |  | 625000 | 350000 | 625000 | EW
Faulgas |  |  |  |  | 4562500 | [9 empty] | 3285000 | [9 empty] | 3285000 |  |  | 4.0511 | 1.7542 | #REF! | m3/EW/a |  |  |  |  | 4562500 | [10 empty] | 4562500 |  |  | 4.1512 | 1.7542 | #REF! | m3/EW/a
Reuse-Raten |  |  | 0.24725 | 0 | [8 empty] | 0.375 | 0 | [8 empty] | 0.46154 | 0.55903 | [9 empty] | 0.53571 | 0 | [9 empty] | 0.65934 | 0.57741
Elektrische Energie |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
ABA pauschal
Jahresmenge |  | -20000000 | kWh/a | [8 empty] | -13500000 | kWh/a | [8 empty] | keine ABA vorhanden | [10 empty] | -18750000 | kWh/a | [9 empty] | keine ABA vorhanden
Q-spez. Stromverbrauch |  | -0.65176 | kWh/m³ | [8 empty] | -0.61867 | kWh/m³ | [19 empty] | -0.71255 | kWh/m³
ABA pauschal
Stromerzeugung Faulgas |  | 0.25127 | kWh/m³ | sind in Stromverbrauch (- 0,65 kWh/m³) enthalten | [7 empty] | 0.39141 | kWh/m³ | Steigerung gegenüber Status-quo um 0,2 kWh/m³, d.h. |  |  |  |  | -0.4 | kWh/m³ | [12 empty] | 0.4508 | kWh/m³ | Steigerung gegenüber Status-quo um 0,2 kWh/m³, d.h. |  |  |  |  | -0.4 | kWh/m³
Vakuumsystem | [21 empty] | Schwarzwasser |  |  | TN Dr. Zang 0173/7092540 (Roediger) 08.04.09 | [18 empty] | Schwarzwasser |  |  | TN Dr. Zang 0173/7092540 (Roediger) 08.04.09
EW-spez. Energiebedarf | [22 empty] | kWh/(E*a) |  |  | 5 | 15 | kWh/(E*a) | [19 empty] | 5 | 15 | kWh/(E*a)
Q-spez. Energiebedarf | [21 empty] | -2.4684 | kWh/m³ |  |  | dicht besiedelt | dünn besiedelt | [16 empty] | -2.409 | kWh/m³ |  |  | dicht besiedelt | dünn besiedelt
Vergärung | [21 empty] | Schwarzwasser |  |  |  | mit Bioabfall |  | KWB 2007 |  |  | Wendland 2008 | [12 empty] | Schwarzwasser |  |  |  | mit Bioabfall |  | KWB 2007 |  |  | Wendland 2008
Faulgasproduktion | [21 empty] | siehe Annahmen | m3/(E*d) (ohne Bioabfall) |  | Wendland 2008 | 0.049231 | m3/(E*d) | 2.7727 | m3/m3 Braunwasser |  | 4483.871 | mg CSB/L im Zulauf | [11 empty] | siehe Annahmen | m3/(E*d) (ohne Bioabfall) |  | Wendland 2008 | 0.049231 | m3/(E*d) | 2.7727 | m3/m3 Braunwasser |  | 4483.871 | mg CSB/L im Zulauf
spez. Energieertrag | [21 empty] | siehe Annahmen | kWh/m³ Faulgas |  | UBA 2008 | 6.5 | kWh/m³ Faulgas | 6.5 | kWh/m³ Faulgas |  | 0.62 | Wirkungsgrad | [11 empty] | siehe Annahmen | kWh/m³ Faulgas |  | UBA 2008 | 6.5 | kWh/m³ Faulgas |  | kWh/m³ Faulgas |  | 0.62 | Wirkungsgrad
Q-spez. Energieertrag | [21 empty] | 11.7127 | kWh/m3 Schwarzwasser |  |  | 28.8313 | kWh/m3 Schwarzwasser | 18.0227 | kWh/m3 Braunwasser |  | 2780 | mg CSB/L im Ablauf | [11 empty] | 11.4306 | kWh/m3 Schwarzwasser |  |  | 28.1368 | kWh/m3 Schwarzwasser | 18.0227 | kWh/m3 Braunwasser |  | 2780 | mg CSB/L im Ablauf
Q-spez. Energieertrag (BHKW) | [21 empty] | 4.6851 | kWh/m3 |  |  | 11.5325 | kWh/m3 | 7.2091 | kWh/m3 Braunwasser |  | 2728 | mg CSB/L im Ablauf KWB 2007 | [11 empty] | 4.5722 | kWh/m3 |  |  | 11.2547 | kWh/m3 | 7.2091 | kWh/m3 Braunwasser |  | 2728 | mg CSB/L im Ablauf KWB 2007
spez. Energiebedarf | [21 empty] | siehe Annahmen | kWh/E/a | [20 empty] | siehe Annahmen | kWh/E/a
Q-spez. Energie gesamt | [21 empty] | 2.2167 | kWh/m3 | [20 empty] | 2.1633 | kWh/m3
Thermische Energie |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
Wärmetauscher | [11 empty] | Schmutz-/Mischwasserkanal | [9 empty] | Grauwasser | [10 empty] | Schmutz-/Mischwasserkanal | [10 empty] | Grauwasser
spez. Wärmekapazität |  | Wärmerückgewinnung nicht über Wärmetauscher im Kanal, nur über BHKW nach anaerober Schlammstabilisierung, Nutzung intern auf ABA | [9 empty] | 4.2 | kJ/kg/K |  |  |  | W_A |  | 100 | kW |  | 4.2 | kJ/kg/K |  |  |  | W_A |  | 100 | kW |  |  | 4.2 | kJ/kg/K |  |  |  | W_A |  | 100 | kW |  |  | 4.2 | kJ/kg/K |  |  |  | W_A |  | 100 | kW
Masse Medium | [11 empty] | 1000 | kg |  |  |  | k |  | 0.75 | kW/m²/K |  | 1000 | kg |  |  |  | k |  | 0.75 | kW/m²/K |  |  | 1000 | kg |  |  |  | k |  | 0.75 | kW/m²/K |  |  | 1000 | kg |  |  |  | k |  | 0.75 | kW/m²/K
Temperatur | [11 empty] | 1 | K |  |  |  | Wärmeentzug |  | 2 | K |  | 1 | K |  |  |  | Wärmeentzug |  | 15 | K |  |  | 1 | K |  |  |  | Wärmeentzug |  | 2 | K |  |  | 1 | K |  |  |  | Wärmeentzug |  | 0 | K
Zeitumrechnung | [11 empty] | 3600 | s/h |  |  |  | Fläche Wärmetauscher |  | 66.6667 | m² |  | 3600 | s/h |  |  |  | Fläche Wärmetauscher |  | 8.8889 | m² |  |  | 3600 | s/h |  |  |  | Fläche Wärmetauscher |  | 66.6667 | m² |  |  | 3600 | s/h |  |  |  | Fläche Wärmetauscher |  | #DIV/0! | m²
spez. Energieertrag | [11 empty] | 1.1667 | kJ/s = kWh | (pro m³ und K) | [7 empty] | 1.1667 | kJ/s = kWh | (pro m³ und K) | [8 empty] | 1.1667 | kJ/s = kWh | (pro m³ und K) | [8 empty] | 1.1667 | kJ/s = kWh | (pro m³ und K)
Wärmeentzug | [12 empty] | K | [9 empty] | K | [10 empty] | K | [10 empty] | K
Q-spez. Energieertrag | [11 empty] | 2.3333 | kWh/m³ | [8 empty] | 17.5 | kWh/m³ | [9 empty] | 2.3333 | kWh/m³ | [9 empty] | 17.5 | kWh/m³
Vergärung | [21 empty] | Schwarzwasser |  |  |  | mit Bioabfall |  | KWB 2007 | [15 empty] | Schwarzwasser |  |  |  | mit Bioabfall |  | KWB 2007
Wirkungsgrad BHKW | [21 empty] | siehe Annahmen | - | DWA 2008a |  | 0.45 | - | 0.45 | - | [14 empty] | siehe Annahmen | - | DWA 2008a |  | 0.45 | - | siehe Annahmen | -
Q-spez. Energieertrag | [21 empty] | 5.2707 | kWh/m³ |  |  | 12.9741 | kWh/m3 | 8.1102 | kWh/m3 Braunwasser | [14 empty] | 5.1438 | kWh/m³ |  |  | 12.6616 | kWh/m3 | 8.1102 | kWh/m3 Braunwasser
spez. Energiebedarf | [21 empty] | siehe Annahmen | kWh/E/a | [20 empty] | siehe Annahmen | kWh/E/a
Q-spez. Energie gesamt | [21 empty] | -16.4515 | kWh/m³ | [20 empty] | -16.0552 | kWh/m³
Einsatzstoffe |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
Phosporfällung |  | Simultanfällung | [9 empty] | PRISA, RWTH Aachen (Schlammwässer) | [9 empty] | MAP (Schwarzwasser, flüssige Phase) | [10 empty] | PRISA, RWTH Aachen (Schlammwässer) | [10 empty] | MAP (Schwarzwasser, flüssige Phase)
EW-spez. P-Fracht |  | 0.73 | kg P/(EW*a) |  | DWA 2008 | [6 empty] | 0.24 | kg P/(E*a) | (rückgewonnen) |  | Herbst etal 2007 | [16 empty] | 0.24 | kg P/(E*a) | (rückgewonnen) |  | Herbst etal 2007
jährliche P-Fracht |  | 456.25 | t P/a | [8 empty] | - | [20 empty] | -
Anteil P-Fracht Fällung |  | 0.5 | - (Bio-P 10% bleibt unberücksichtigt) | [8 empty] | - | [20 empty] | -
Wirkungsgrad |  | 1 | - | [8 empty] | - | [20 empty] | -
Rückgewonnene P-Fracht |  | 228.125 | t P/a | [8 empty] | 108 | t P/a | [19 empty] | 150 | t P/a
spez. Fällmittelbedarf |  |  | g FeClSO4/g P | 12.3 | %ige FeClSO4-Lösung |  | -2.7 | g Fe/g P (1,5 fache Überdosierung) |  |  |  |  | g MgO/g P | 95 | %iges MgO | 60.3 | % Mg/MgO | -1.2 | g Mg/g P (1,5 fache Überdosierung) |  |  |  | g MgO/g P | 95 | %iges MgO | 60.3 | % Mg/MgO | -1.2 | g Mg/g P (1,5 fache Überdosierung) |  |  | Montag 2008 | -2.1 | g MgO/g P | 95 | %iges MgO | 60.3 | % Mg/MgO | -1.2 | g Mg/g P (1,5 fache Überdosierung) |  |  |  | -2.1 | g MgO/g P | 95 | %iges MgO | 60.3 | % Mg/MgO | -1.2 | g Mg/g P (1,5 fache Überdosierung) |  |  | Montag 2008
jährl. Fällmittelbedarf |  | -5018.75 | tFeClSO4/a | [8 empty] | -226.8 | t MgO/a | [8 empty] | -310.4325 | t MgO/a | [9 empty] | -315 | t MgO/a | [9 empty] | -431.1562 | t MgO/a
Q-spez. Fällmittelbedarf |  | -0.16355 | t FeClSO4/1000 m³ | [8 empty] | -0.24439 | t MgO/1000m3 | [8 empty] | -0.17028 | t MgO/1000 m³ | [9 empty] | -0.24439 | t MgO/1000m3 | [9 empty] | -0.16618 | t MgO/1000 m³
Stickstofffällung |  | Nitri + vorgeschaltete Deni | [9 empty] | Luftstrippung (Schlammwässer) | [9 empty] | Luftstrippung (Schwarzwasser, flüssige Phase) | [10 empty] | Luftstrippung (Schlammwässer) | [10 empty] | Luftstrippung (Schwarzwasser, flüssige Phase)
spez. Fällmittelbedarf |  | keine Fällung und keine externe Kohlenstoffquelle notwendig | [9 empty] | -4 | kg NaOH/kg N |  |  | Mittelwert aus DWA 2005 |  | (50%ige Natronlauge) |  |  |  | -4 | kg NaOH/kg N |  | Mittelwert aus DWA 2005 |  | (50%ige Natronlauge) | [5 empty] | -4 | kg NaOH/kg N |  | Mittelwert aus DWA 2005 |  | (50%ige Natronlauge) | [5 empty] | -3.5 | -4.5 | kg NaOH/kg N |  | (50%ige Natronlauge) |  | DWA 2005
spez. Fällmittelbedarf | [12 empty] | kg H2SO4/kg N |  |  | Mittelwert aus DWA 2005 |  | (78%ige Schwefelsäure) |  |  |  |  | kg H2SO4/kg N |  | Mittelwert aus DWA 2005 |  | (78%ige Schwefelsäure) | [6 empty] | kg H2SO4/kg N |  | Mittelwert aus DWA 2005 |  | (78%ige Schwefelsäure) | [7 empty] | kg H2SO4/kg N |  | (78%ige Schwefelsäure) |  | DWA 2005
Q-spez. Fällmittelbedarf | [11 empty] | -0.95575 | t NaOH/1000 m³ |  |  | (optional für pH, wenn nicht über Temperatur) | [5 empty] | -3.3733 | t NaOH/1000 m³ |  | (optional für pH, wenn nicht über Temperatur) | [7 empty] | -0.95575 | t NaOH/1000 m³ |  | (optional für pH, wenn nicht über Temperatur) | [8 empty] | -3.292 | t NaOH/1000 m³
Q-spez. Fällmittelbedarf | [11 empty] | -0.90796 | t H2SO4/1000 m³ | [8 empty] | -3.2046 | t H2SO4/1000 m³ | [9 empty] | -0.90796 | t H2SO4/1000 m³ | [10 empty] | -3.1274 | t H2SO4/1000 m³
Wertstoffe |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
Phosphor | [11 empty] | PRISA, RWTH Aachen (Schlammwässer) |  |  |  | P Rückgewinnung (Anteil P aus Fäzes und Urin; kein P im Grauwasser) | [5 empty] | MAP (Schwarzwasser, flüssige Phase) | [6 empty] | Schlammasche (Schwarzwasser) |  |  |  | PRISA, RWTH Aachen (Schlammwässer) |  |  |  | P Rückgewinnung (Anteil P aus Fäzes und Urin; kein P im Grauwasser) | [6 empty] | MAP (Schwarzwasser, flüssige Phase) | [6 empty] | Schlammasche (Schwarzwasser)
spez. P-Fracht |  | nur P-Elimination, keine Rückgewinnung | [9 empty] | - |  |  |  | 0.5475 | kgP/EW/a |  | DWA 2008 |  |  | 0.365 | kgP/EW/a |  |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.1825 | kgP/EW/a | DWA 2008 | - |  |  |  | 0.5475 | kgP/EW/a |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.365 | kgP/EW/a |  |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.1825 | kgP/EW/a | DWA 2008
P-Fracht |  | P im Klärschlamm liegt außerhalb Systemgrenze | [9 empty] | - |  |  |  | 246.375 | tP/a Zulauf ABA |  |  |  |  | 164.25 | tP/a | [6 empty] | 82.125 | tP/a |  | - |  |  |  | 342.1875 | tP/a Zulauf ABA | [5 empty] | 228.125 | tP/a | [6 empty] | 114.0625 | tP/a
Wirkungsgrad | [11 empty] | - |  |  |  | 85 | % Rückgewinnung aus Klärschlammasche (Herbst etal 2007) | [5 empty] | Wirkungsgrad (Bogensieb, MAP) |  |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.85 | % η | Herbst etal 2007 | - |  |  |  | 85 | % Rückgewinnung aus Klärschlammasche (Herbst etal 2007) | [6 empty] | Wirkungsgrad (Bogensieb, MAP) |  |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.85 | % η | Herbst etal 2007
rückgewonnene P-Fracht | [11 empty] | - |  |  |  | 209.4187 | tP/a |  |  |  |  | 147.825 | tP/a | [6 empty] | 69.8062 | tP/a fest |  | - |  |  |  | 290.8594 | tP/a | [5 empty] | 205.3125 | tP/a | [6 empty] | 96.9531 | tP/a fest
rückgewonnene P-Konz. | [11 empty] | 0.11638 | t P/1000 m³ |  |  | 0.22566 | tP/m³ |  |  |  |  | 0.081088 | tP/1000m³ |  |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.038292 | tP/m³ |  | 0.11638 | t P/1000 m³ |  |  | 0.22566 | tP/m³ | [5 empty] | 0.079135 | tP/1000m³ |  |  | DWA 2008 |  |  |  | 0.037369 | tP/m³
Stickstoff | [11 empty] | Luftstrippung (Schlammwässer) | [9 empty] | Luftstrippung (Schwarzwasser, flüssige Phase) | [10 empty] | Luftstrippung (Schlammwässer) | [10 empty] | Luftstrippung (Schwarzwasser, flüssige Phase)
spez. N-Fracht |  | nur N-Elimination, keine Rückgewinnung | [19 empty] | 3.796 | kgN/EW/a | [20 empty] | 3.796 | kgN/EW/a
N-Fracht |  | N im Klärschlamm liegt außerhalb Systemgrenze | [9 empty] | 246.375 | tN/a | [8 empty] | 1708.2 | tN/a | [9 empty] | 342.1875 | tN/a | [9 empty] | 2372.5 | tN/a
Wirkungsgrad | [44 empty] | - | (Bogensieb, Strippung) |  | DWA 2008
rückgewonnene N-Fracht | [11 empty] | 221.7375 | tN/a | [8 empty] | 1537.38 | tN/a | [9 empty] | 307.9688 | tN/a | [9 empty] | 2135.25 | tN/a
rückgewonnene N-Konz. | [11 empty] | 0.23894 | t N/1000 m³ | [8 empty] | 0.84332 | tN/1000m³ | [9 empty] | 0.23894 | t N/1000 m³ | [9 empty] | 0.823 | tN/1000m³
Produktertrag
MAP |  | keine Rückgewinnung von P und N | [9 empty] | 4.4 | kg/kg P,rec | [8 empty] | 4.4 | kg/kg P,rec | [9 empty] | 4.4 | kg/kg P,rec | [9 empty] | 4.4 | kg/kg P,rec
ASL | [11 empty] | 12 | kg/kg N,rec | [8 empty] | 12 | kg/kg N,rec | [9 empty] | 12 | kg/kg N,rec | [9 empty] | 12 | kg/kg N,rec
Kosten |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 A | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
pauschal |  | P und N | [9 empty] | MAP-Fällung (PRISA) |  |  | Herbst etal 2007 |  | Bezug: 100.000 EW und Anlagenneubau |  |  |  |  | MAP-Fällung | [10 empty] | MAP-Fällung (PRISA) |  |  | Herbst etal 2007 |  | Bezug: 100.000 EW und Anlagenneubau | [5 empty] | MAP-Fällung
spez. Kosten |  | Kosten für P- und N-Elimination sind in pauschaler Abwassergebühr enthalten (siehe Tabellenblatt "Kosten") | [9 empty] | 2.15 | €/(E*a) | [8 empty] | 1.5867 | €/E Invest |  | DWA 2005 | [7 empty] | 2.15 | €/(E*a) | [9 empty] | 1.1424 | €/E Invest |  | DWA 2005
spez. Kosten | [11 empty] | 9.07 | €/kg P,eli | [8 empty] | 0.079333 | €/(E*a) Betriebskosten | [9 empty] | 9.07 | €/kg P,eli | [9 empty] | 0.05712 | €/(E*a) Betriebskosten
P-Konzentration | [11 empty] | 0.11638 | tP/1000m³ = kgP/m³ | [19 empty] | 0.11638 | tP/1000m³ = kgP/m³
Kosten | [11 empty] | 1.0555 | €/m³ | [8 empty] | 0.10753 | €/m³ | [9 empty] | 1.0555 | €/m³ | [9 empty] | 0.076934 | €/m³
Fällmittel | [11 empty] | MAP-Fällung (PRISA) | [9 empty] | MAP-Fällung | [10 empty] | MAP-Fällung (PRISA) | [10 empty] | MAP-Fällung
spez. Kosten | [11 empty] | -14 | €/ t P,rec (Äquivalent für MgO) | [8 empty] | -14 | €/ t P,rec (Äquivalent für MgO) | [9 empty] | -14 | €/ t P,rec (Äquivalent für MgO) | [9 empty] | -14 | €/ t P,rec (Äquivalent für MgO)
Kosten | [11 empty] | -0.0016293 | €/m³ | [8 empty] | -0.0011352 | €/m³ | [9 empty] | -0.0016293 | €/m³ | [9 empty] | -0.0011079 | €/m³
pauschal | [11 empty] | Luftstrippung |  |  | TN ABA Straubing | [6 empty] | Luftstrippung |  |  | Telefonnotiz (TN) ABA Straubing | [7 empty] | Luftstrippung |  |  | TN ABA Straubing | [7 empty] | Luftstrippung |  |  | TN ABA Straubing
spez. Kosten | [11 empty] | -1.51 | €/kg N,eli |  | (inkl. Strom und Wärme, Bezug Ausbaugröße ABA 200.000 EW) | [6 empty] | -1.51 | €/kg N,eli | (inkl. Strom und Wärme, Ausbaugröße ABA 200.000 EW) | [9 empty] | €/kg N,eli |  | (inkl. Strom und Wärme, Bezug Ausbaugröße ABA 200.000 EW) | [8 empty] | €/kg N,eli | (inkl. Strom und Wärme, Ausbaugröße ABA 200.000 EW)
Kosten | [11 empty] | -0.3608 | €/m³ | [8 empty] | -1.2734 | €/m³ | [9 empty] | -0.3608 | €/m³ | [9 empty] | -1.2427 | €/m³
Fällmittel | [11 empty] | Luftstrippung | [9 empty] | Luftstrippung | [10 empty] | Luftstrippung | [10 empty] | Luftstrippung
spez. Fällmittelbedarf | [12 empty] | t H2SO4/t N |  | DWA 2005 | [7 empty] | t H2SO4/t N |  | DWA 2005 | [8 empty] | t H2SO4/t N |  | DWA 2005 | [8 empty] | t H2SO4/t N |  | DWA 2005
Fällmittelbedarf | [11 empty] | -842.6025 | t H2SO4/a | [8 empty] | -5842.044 | t H2SO4/a | [9 empty] | -1170.2812 | t H2SO4/a | [9 empty] | -8113.95 | t H2SO4/a
spez. Kosten | [11 empty] | -60 | €/ t H2SO4 |  | TN ABA Straubing | [6 empty] | -60 | €/ t H2SO4 |  | TN ABA Straubing | [8 empty] | €/ t H2SO4 |  | TN ABA Straubing | [8 empty] | €/ t H2SO4 |  | TN ABA Straubing
Kosten | [11 empty] | 0.054478 | €/m³ | [8 empty] | 0.19228 | €/m³ | [9 empty] | 0.054478 | €/m³ | [9 empty] | 0.18764 | €/m³
Fällmittel | [11 empty] | pH-Wert Einstellung Lufstrippung (optional) | [9 empty] | pH-Wert Einstellung Lufstrippung (optional) | [10 empty] | pH-Wert Einstellung Lufstrippung (optional) | [10 empty] | pH-Wert Einstellung Lufstrippung (optional)
spez. Fällmittelbedarf | [11 empty] | -4 | kg NaOH/kg N | [8 empty] | -4 | kg NaOH/kg N | [9 empty] | -4 | kg NaOH/kg N | [9 empty] | -4 | kg NaOH/kg N
Fällmittelbedarf | [11 empty] | -886.95 | t NaOH/a | [8 empty] | -6149.52 | t NaOH/a | [9 empty] | -1231.875 | t NaOH/a | [9 empty] | -8541 | t NaOH/a
spez. Kosten | [11 empty] | 250 | €/t NaOH | [8 empty] | 250 | €/t NaOH | [9 empty] | 250 | €/t NaOH | [9 empty] | 250 | €/t NaOH
Kosten | [11 empty] | -0.23894 | €/m³ | [8 empty] | -0.84332 | €/m³ | [9 empty] | -0.23894 | €/m³ | [9 empty] | -0.823 | €/m³
Pilotprojekt SCST | [21 empty] | Schwarzwasservergärung und Vakuumsystem |  |  |  | KWB 2007 |  |  | Michel | [14 empty] | Schwarzwasservergärung und Vakuumsystem |  |  |  | KWB 2007
Gesamtprojektkosten | [21 empty] | 9700000 | € | Variante 5 (5000 EW, 1000 Haushalte, 50 a) |  |  |  |  | Spez Kosten = Annuität + Wartung und Instandhaltung + Betrieb: Annuität = Jahreskosten aus Zinsen und Tilgung (€/Jahr) | [14 empty] | 36000000 | € | Variante 5 (5000 EW, 1000 Haushalte, 50 a)
Betriebskosten | [21 empty] | 4200000 | € |  | 0.43299 | Anteil |  |  | Annuität = | K x (i/100 x (1+i/100)n)/((1+i/100)n-1)+Spez. Betr-kosten/a | [13 empty] | 18000000 | € |  | 1.8557 | Anteil
Reinvestition | [21 empty] | 2000000 | € |  | 0.20619 | Anteil |  |  | Investition (K) |  | 3500000 | € | [11 empty] | 4000000 | € |  | 0.41237 | Anteil
Investition | [21 empty] | 3500000 | € |  | 0.36082 | Anteil |  |  | (Real-) Zinssatz (i) |  | 3 | % | [11 empty] | 14000000 | € |  | 1.4433 | Anteil
spez. Gesamtprojektkosten | [21 empty] | 38.8 | €/(EW*a) | [5 empty] | Abschreibungsdauer (n) |  | 25 | Jahre | [11 empty] | 144 | €/(E*a)
spez. Betriebskosten | [21 empty] | 16.8 | €/(EW*a) | [5 empty] | Annuität |  | 200997.5486 | €/Jahr | [11 empty] | 267.2165 | €/(E*a)
spez. Reinvestition | [21 empty] | 8 | €/(EW*a) | [5 empty] | Wartung; Instandhaltung (w) |  | 1.2 | % (K) | [11 empty] | 59.3814 | €/(E*a)
spez. Investition | [21 empty] | 14 | €/(EW*a) | [5 empty] | Betriebskosten (b) |  | 50000 | €/Jahr | [11 empty] | 207.8351 | €/(E*a)
spez. Betrieb und Reinvest | [21 empty] | 4.0511 | m³/(EW*a) | [5 empty] | Durchsatz |  | 12775 | m3/Jahr | [11 empty] | 5 | m³/(E*a)
spez. Schwarzwasser gesamt | [21 empty] | 9.5775 | €/m³ | 16.33 | €/m3 Schwarzwasser ohne Erlöse (dynamische Entstehungskosten) |  |  |  | Spezifische Kosten |  | 15.7337 | €/m³ | [11 empty] | 65.3196 | €/m³
CO2-Äquivalenz (vereinfacht) |  | Status-Quo | [9 empty] | Referenz 2080 | [9 empty] | Transformation 2080 | [10 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
spez. CO2-Ausstoß |  | 0.68182 | kg CO2/kWh |  | Pawlowski 2009 | [6 empty] | 0.68182 | kg CO2/kWh |  | Pawlowski 2009 | [6 empty] | 0.68182 | kg CO2/kWh |  | Pawlowski 2009 | [7 empty] | 0.68182 | kg CO2/kWh |  | Pawlowski 2009 | [7 empty] | 0.68182 | kg CO2/kWh |  | Pawlowski 2009
jährl. CO2-Ausstoß |  | 23848.5805 | t CO2/a | [8 empty] | -7831.9665 | t CO2/a | [8 empty] | -73364.0689 | t CO2/a | [9 empty] | -8105.4282 | t CO2/a | [9 empty] | -103356.8981 | t CO2/a
Öko-Effizienz
|  | Status quo | Referenz | Transformation | Referenz* | Transformation* | Gewichtung
Wasser (Mio. m3/a)
| Input | 44.225 | 33.2 | 25.325 | 38.35 | 27.475
| Output | 40.257 | 30.0355 | 21.4855 | 33.882 | 22.007
| Summe | 84.482 | 63.2355 | 46.8105 | 72.232 | 49.482
|  | 1 | 1.2515 | 1.4459 | 1.145 | 1.4143 | 1
Energie (MWh/a)
| Input | -34977.9181 | -32154.8888 | -50048.9906 | -40740.1399 | -66305.1953
| Output | 0 | 43641.7729 | 157649.625 | 52628.1012 | 217895.3125
| Summe | -34977.9181 | 11486.8841 | 107600.6344 | 11887.9613 | 151590.1172
|  | 1 | 2.3284 | 5.0762 | 2.3399 | 6.3339 | 1
Stoffe (t/a)
| Input | -5018.75 | -1069.4025 | -6152.4765 | -1485.2812 | -8545.1063
| Output | 0 | 3136.05 | 19098.99 | 4355.625 | 26526.375
| Summe | -5018.75 | 2066.6475 | 12946.5135 | 2870.3438 | 17981.2687
|  | 1 | 2.4118 | 4.5796 | 2.5719 | 5.5828 | 1
Kosten und Erlöse (Mio. €/a)
| Summe | 150.8924 | 140.34 | 140.9166 | 155.8028 | 176.7531
|  | Status quo | Referenz | Transformation | Referenz* | Transformation*
| Umweltbilanz | 1 | 1.9972 | 3.7006 | 2.0189 | 4.4437
| Kostenbilanz | 1 | 1.0699 | 1.0661 | 0.96746 | 0.82862
| 1000000 | Umrechnungsfaktor auf Mio. m3
Eckdaten; nur Systemänderung | [32 empty] | Referenz* 2080 | [10 empty] | Transformation* 2080
[33 empty] | Siedlungsfläche; gesamt [ha] |  | 5000 | Niederschlag [mm/a] |  |  | 650 | Mischwasserentlastung [-] |  |  | 0.15 | Siedlungsfläche; gesamt [ha] |  | 5000 | Niederschlag [mm/a] |  |  | 650 | Mischwasserentlastung [-] |  |  | entfällt (Stoffstrom-trennung)
[33 empty] | Anteil versiegelte Fläche [-] |  | 0.35 | Abflussbeiwert [-] |  |  | 0.8 | Anteil Trennsystem [-] |  |  | 0.6 | Anteil versiegelte Fläche [-] |  | 0.35 | Abflussbeiwert [-] |  |  | 0.8 | Anteil Trennsystem [-]
[33 empty] | Versiegelte Fläche [ha] |  | 1750 | Fremdwasser [m³/(ha*a)] |  |  | 2000 | Anteil Mischsystem [-] |  |  | 0.4 | Versiegelte Fläche [ha] |  | 1750 | Fremdwasser [m³/(ha*a)] |  |  | 2000 | Anteil Mischsystem [-]
[33 empty] | Einwohnerdichte [E/ha] |  | 100 | Einwohner (E) |  |  | 500000 | Einwohnerwerte [-] |  |  | 625000 | Einwohnerdichte [E/ha] |  | 100 | Einwohner (E) |  |  | 500000 | Einwohnerwerte [-] |  |  | 625000
[33 empty] | Arbeitsplatzdichte [AP/ha] |  | 50 | Arbeitsplätze (AP) |  |  | 250000 | Einwohnergleichwert AP [-] |  |  | 0.5 | Arbeitsplatzdichte [AP/ha] |  | 50 | Arbeitsplätze (AP) |  |  | 250000 | Einwohnergleichwert AP [-] |  |  | 0.5
[33 empty] | Nutzungsart | Trinkwasser |  |  |  | Regenwasser |  | Grauwasser |  | S Wassernutzung |  | Nutzungsart | Trinkwasser |  |  |  | Regenwasser |  | Grauwasser |  | S Wassernutzung
[34 empty] | Haushalte |  | Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  |  | Haushalte |  | Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe |  | Haushalt+Gewerbe
[33 empty] | Verwendungszweck | [%] | [m³/(E*a)] | [%] | [m³/(AP*a)] | [%] | [m³/a] | [%] | [m³/a] | [%] | [m³/a] | Verwendungszweck | [%] | [m³/(E*a)] | [%] | [m³/(AP*a)] | [%] | [m³/a] | [%] | [m³/a] | [%] | [m³/a]
[33 empty] | Kochen; Trinken | 5.8824 | 2 | 5.5556 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.5 | Kochen; Trinken | 12.5 | 2 | 33.3333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7568 | 2.5
[33 empty] | Körperpflege | 35.2941 | 12 | 5.5556 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2525 | 12.5 | Körperpflege | 75 | 12 | 33.3333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7838 | 12.5
[33 empty] | Geschirrspülen | 5.8824 | 2 | 5.5556 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.5 | Geschirrspülen | 12.5 | 2 | 33.3333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7568 | 2.5
[33 empty] | Wäschewaschen | 11.7647 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 | 4 | Wäschewaschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 26.087 | 3 | 10.8108 | 4
[33 empty] | Toilettenspülung | 26.4706 | 9 | 50 | 4.5 | 30.7692 | 2 | 0 | 0 | 31.3131 | 15.5 | Toilettenspülung | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 17.3913 | 2 | 8.1081 | 3
[33 empty] | Sonstige Nutzungen | 8.8235 | 3 | 22.2222 | 2 | 7.6923 | 0.5 | 0 | 0 | 11.1111 | 5.5 | Sonstige Nutzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 39.1304 | 4.5 | 14.8649 | 5.5
[33 empty] | Gartenbewässerung | 5.8824 | 2 | 11.1111 | 1 | 61.5385 | 4 | 0 | 0 | 14.1414 | 7 | Gartenbewässerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 17.3913 | 2 | 18.9189 | 7
[33 empty] | Summe | 100 | 34 | 100 | 9 | 100 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 49.5 | Summe | 100 | 16 | 100 | 1.5 | 100 | 8 | 100 | 11.5 | 100 | 37
Note on AE14: 20% alter SW-Kanal jetzt GrauW-Kanal (neue GrauW-Kanäle werden in MW-Kanal eingezogen=kein Fremdwasser)
Note on AF14: 20% alter RW-Kanal + 60% alter MW-Kanal jetzt RW-Kanal
Note on BD14: 20% alter SW-Kanal jetzt GrauW-Kanal (neue GrauW-Kanäle werden in MW-Kanal eingezogen=kein Fremdwasser)
Note on BE14: 20% alter RW-Kanal + 60% alter MW-Kanal jetzt RW-Kanal
Note on AG20: ohne Spülmaschinenabwasser
Note on AH20: mit Spülmaschinenabwasser
Note on AI20: ohne Spülmaschinenabwasser
Note on BF20: ohne Spülmaschinenabwasser
Note on BG20: mit Spülmaschinenabwasser
Note on BH20: ohne Spülmaschinenabwasser

## Ausgabe Kennwerte
Ausgabe Kennwerte
Spezifische Stoff-Kennwerte | Status- quo | Refe- renz | Transfor-mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(t/1.000 m3) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Fällmitteleinsatz FeClSO4 | -0.16355 | 0 | 0 | 0 | 0
Fällmitteleinsatz MgO | 0 | -0.24439 | -0.17028 | -0.24439 | -0.16618
Fällmitteleinsatz H2SO4 | 0 | -0.90796 | -3.2046 | -0.90796 | -3.1274
P-Gewinnung | 0 | 0.11638 | 0.081088 | 0.11638 | 0.079135
N-Gewinnung | 0 | 0.23894 | 0.84332 | 0.23894 | 0.823
Spezifische Energie-Kennwerte | Status- quo | Refe- renz | Transfor-mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(kWh/m3) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Trinkwasserversorgung | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
Betriebswassernutzung (Druckerhöhung) | 0 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3
weitergehende Regenwasserbehandlung | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
Grauwasserentsorgung | 0 | 0 | -0.6 | 0 | -0.6
weitergehende Mischwasserbehandlung | -0.5 | -1 | 0 | -1 | 0
Abwasserentsorgung | -0.65176 | -0.4 | 0 | -0.4 | 0
P-Rückgewinnung (Strom) | 0 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6
N-Rückgewinnung (Strom) | 0 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | -1.65
N-Rückgewinnung (Wärme) | 0 | -9 | -9 | -9 | -9
CSB-Restelimination (Strom) | 0 | 0 | -1.5 | 0 | -1.5
Vakuumsystem | 0 | 0 | -2.4684 | 0 | -2.409
Abwärme (Abwasser, Grauwasser) | 0 | 2 | 17 | 2 | 17
Vergärung Schwarzwasser (thermisch) | 0 | 0 | -16.4515 | 0 | -16.0552
Vergärung Schwarzwasser (elektrisch) | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 2.1633
* keine Änderung der Demografie; keine Anpassung der Netze und Anlagen an veränderten Bedarf

## Ausgabe Mengenbilanzen
Ausgabe Mengenbilanzen
Wasserbilanz | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(Mio. m3/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Trinkwasserversorgung | 25.125 | 14.1 | 6.225 | 19.25 | 8.375
Betriebswassernutzung | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 14.9375
Regenwasserentsorgung | 4.74 | 6.4125 | 12.9 | 5.535 | 11.1
Grauwasserentsorgung | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16.9375
Mischwasserentlastung | 4.8308 | 1.8021 | 0 | 2.0329 | 0
Abwasserentsorgung | 30.6861 | 21.8209 | 0 | 26.3141 | 0
Schlammwasserbehandlung | 0 | 0.92801 | 0 | 1.2889 | 0
Schwarzwasserentsorgung | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 2.5945
Stoffbilanz | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(t/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
P-Fällmittelbedarf (FeClSO4) | -5018.75 | 0 | 0 | 0 | 0
P-Fällmittelbedarf (MgO) | 0 | -226.8 | -310.4325 | -315 | -431.1562
N-Fällmittelbedarf (H2SO4) | 0 | -842.6025 | -5842.044 | -1170.2812 | -8113.95
P-Rückgewinnung | 0 | 108 | 147.825 | 150 | 205.3125
N-Rückgewinnung | 0 | 221.7375 | 1537.38 | 307.9688 | 2135.25
Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP) | 0 | 475.2 | 650.43 | 660 | 903.375
Ammonium-Sulfat-Lösung (ASL) | 0 | 2660.85 | 18448.56 | 3695.625 | 25623
Energiebilanz | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(MWh/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Trinkwasserversorgung | -12562.5 | -7050 | -3112.5 | -9625 | -4187.5
Betriebswassernutzung (Druckerhöhung) | 0 | 0 | -3240 | 0 | -4481.25
weitergehende Regenwasserbehandlung | 0 | -3206.25 | -6450 | -2767.5 | -5550
Grauwasserentsorgung | 0 | 0 | -7680 | 0 | -10162.5
weitergehende Mischwasserbehandlung | -2415.4181 | -1802.131 | 0 | -2032.9181 | 0
Abwasserentsorgung | -20000 | -8728.3546 | 0 | -10525.6202 | 0
P-Rückgewinnung (Strom) | 0 | -1484.82 | -2916.828 | -2062.25 | -4151.15
N-Rückgewinnung (Strom) | 0 | -1531.2206 | -3007.9789 | -2126.6953 | -4280.8734
N-Rückgewinnung (Wärme) | 0 | -8352.1125 | -16407.1575 | -11600.1562 | -23350.2188
CSB-Restelimination (Strom) | 0 | 0 | -2734.5262 | 0 | -3891.7031
Vakuumsystem | 0 | 0 | -4500 | 0 | -6250
Abwärme (Abwasser, Grauwasser) | 0 | 43641.7729 | 183600 | 52628.1012 | 253937.5
Vergärung Schwarzwasser (thermisch) | 0 | 0 | -29991.375 | 0 | -41654.6875
Vergärung Schwarzwasser (elektrisch) | 0 | 0 | 4041 | 0 | 5612.5
Summe elektrisch | -34977.9181 | -23802.7763 | -29600.8331 | -29139.9837 | -37342.4766
Summe thermisch | 0 | 35289.6604 | 137201.4675 | 41027.945 | 188932.5938
Gesamtsumme | -34977.9181 | 11486.8841 | 107600.6344 | 11887.9613 | 151590.1172
* keine Änderung der Demografie; keine Anpassung der Netze und Anlagen an veränderten Bedarf
Die Gewinnung von Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP) und Ammonium-Sulfat-Lösung (ASL) ist in beiden Szenarien unter der Vorraussetzung konzipiert,
dass keine Natronlauge (NaOH) zur pH-Wert Einstellung notwendig ist, weil einerseits bei Referenz eine pH-Wert Anhebung im Zuge
der Klärschlammentwässerung (Kalkkonditionierung) erfolgt und andererseits bei Transformation das Schwarzwasser im pH-Bereich von ≥ 9 vorliegt
und das Dissoziationsgleichgewicht zugunsten Ammoniak über Temperatur gewährleistet wird.
1000000

## Ausgabe Kostenbilanzen
Ausgabe Kostenbilanzen
Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
Grauwasserentsorgung | - | - | 31.7195 | - | 40.5833
Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
Summe | 150.8924 | 140.34 | 140.9166 | 155.8028 | 176.7531
Spezifische Kosten (Gebühren!) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(€/m³) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Trinkwasser | 2 | 2.7819 | 4.4289 | 2.3662 | 4.4
Betriebswasser (Betriebswasser- nutzung + Grauwasserentsorgung) | - | - | 1.8017 | - | 1.7418
Abwasser | 2.5 | 3.5864 | - | 3.3026 | -
Schwarzwasser | - | - | 19.4516 | - | 19.4648
Regenwasser (inkl. Mischwasser) | 2.5 | 2.3773 | 2.7416 | 2.5228 | 3.0524
Erlöse | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
(Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Magnesium-Ammonium-Phosphat | - | 0.04752 | 0.065043 | 0.066 | 0.090338
Ammonium-Sulfat-Lösung | - | 0.053217 | 0.36897 | 0.073913 | 0.51246
Stoffe gesamt | - | 0.10074 | 0.43401 | 0.13991 | 0.6028
Thermische Energie | - | 3.0549 | 12.852 | 3.684 | 17.7756
Elektrische Energie | - | - | 0.56574 | - | 0.78575
Energie gesamt | - | 3.0549 | 13.4177 | 3.684 | 18.5614
* keine Änderung der Demografie; keine Anpassung der Netze und Anlagen an veränderten Bedarf
1000000 | Umrechnungsfaktor, ausgehend von €/a

## Sensitivitätsanalyse (hidden)
Sensitivitätsanalyse
Kostengruppen | hohe Unsicherheit | hohe Relevanz*
Trinkwasserversorgung | nein | nein
Betriebswassernutzung | ja | nein
Regenwasserentsorgung | nein | nein
Grauwasserentsorgung | ja | nein
Abwasserentsorgung | nein | nein
Schlammwasserbehandlung | nein | nein
Schwarzwasserentsorgung | ja | ja
Abwärmenutzung | ja | nein
* Änderung der Gesamtkostenstruktur zwischen den Szenarien Referenz und Transformation > 10% gegenüber Status-quo, bei einer Erhöhung/Verringerung der spezifischen Kosten um 50%
(aus Datei Relevanz-Unischerheit-Kosten.ppt)
[9 empty] | Mio. €/a | Status-quo | Referenz | Transformation | % | Status-quo | Referenz | Transformation
[9 empty] | aktuelle Annahme (Tab. 8) | 150.8924 | 140.34 | 140.9166 | aktuelle Annahme (Tab. 8) | 0 | 0 | 0
|  |  | Betriebswassernutzung | [5 empty] | worst-case | 150.8924 | 148.5229 | 176.5968 | worst-case | 0 | 5.8307 | 25.3201
[9 empty] | best-case | 150.8924 | 132.1572 | 105.2364 | best-case | 0 | -5.8307 | -25.3201
|  |  | - 50% | [5 empty] | relative Energiepreissteigerung | 150.8924 | 131.1766 | 100.6693 | relative Energiepreissteigerung | 0 | -6.5294 | -28.5611
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 5.4 | - | 7.4688
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 31.7195 | - | 40.5833
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
|  |  | Summe | 150.8924 | 140.34 | 135.5166 | 155.8028 | 169.2843
[6 empty] | -3.437 | %
+ 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 16.2 | - | 22.4062
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 31.7195 | - | 40.5833
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
|  |  | Summe | 150.8924 | 140.34 | 146.3166 | 155.8028 | 184.2218
[6 empty] | 4.2586 | %
Grauwasserentsorgung
- 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 23.7195 | - | 29.9973
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
|  |  | Summe | 150.8924 | 140.34 | 132.9166 | 155.8028 | 166.1671
[6 empty] | -5.2896 | %
+ 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 39.7195 | - | 51.1692
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
|  |  | Summe | 150.8924 | 140.34 | 148.9166 | 155.8028 | 187.339
[6 empty] | 6.1113 | %
Schwarzwasserentsorgung
- 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 31.7195 | - | 40.5833
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 17.2304 | - | 24.5561
|  |  | Summe | 150.8924 | 140.34 | 122.6864 | 155.8028 | 150.8084
[6 empty] | -12.5792 | %
+ 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 31.7195 | - | 40.5833
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 79.7303 | - | 88.5828 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 53.6908 | - | 76.4455
|  |  | Summe | 150.8924 | 140.34 | 159.1468 | 155.8028 | 202.6978
[6 empty] | 13.4008 | %
Abwärmenutzung
- 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 27.6695 | - | 34.9817
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 71.5475 | - | 78.715 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
|  |  | Summe | 150.8924 | 132.1572 | 136.8666 | 145.935 | 171.1515
[6 empty] | 3.5635 | %
+ 50%
|  |  | Kostenbilanz (inkl. Erlöse) | Status- quo | Refe- renz | Transfor- mation | Refe- renz* | Transfor- mation*
|  |  | (Mio. €/a) | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
|  |  | Trinkwasserversorgung | 50.25 | 39.225 | 27.57 | 45.55 | 36.85
|  |  | Betriebswassernutzung (behand. Grau-/Regenwasser) | - | - | 10.8 | - | 14.9375
|  |  | Regenwasserentsorgung | 23.9271 | 19.5287 | 35.3665 | 19.0922 | 33.8815
|  |  | Grauwasserentsorgung | - | - | 35.7695 | - | 46.1848
|  |  | Abwasserentsorgung | 76.7153 | 87.9131 | - | 98.4506 | -
|  |  | Schlammwasserbehandlung | - | 1.856 | - | 2.5778 | -
|  |  | Schwarzwasserentsorgung | - | - | 35.4606 | - | 50.5008
|  |  | Summe | 150.8924 | 148.5229 | 144.9666 | 165.6706 | 182.3546
[6 empty] | -2.3944 | %

## Ausgabe Öko-Effizienz
Ausgabe Öko-Effizienz

## Formelsammlung (hidden)
Formelsammlung Kostenbilanzen
Trinkwasserversorgung
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Referenz | Geringere (spez.) Menge; Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf
Fixkosten | Trinkwassermenge Status-quo | * | Kosten Trinkwasser-versorgung | * | Anteil Fixkosten Referenz
| 25.125 |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 25.125
Variable Kosten | Trinkwassermenge Referenz | * | Kosten Trinkwasser- versorgung | * | Anteil Variable Kosten Referenz
| 14.1 |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 14.1
Summe | [9 empty] | 39.225
Referenz* | Geringere spez. Menge; keine Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf
Fixkosten | Trinkwassermenge Status-quo | * | Kosten Trinkwasser- versorgung | * | Anteil Fixkosten Status-quo
| 25.125 |  | 2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 30.15
Variable Kosten | Trinkwassermenge Referenz* | * | Kosten Trinkwasser- versorgung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo
| 19.25 |  | 2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 15.4
Summe | [9 empty] | 45.55
Transformation | Geringere (spez.) Menge; Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf
Fixkosten | Trinkwassermenge Status-quo | * | Kosten Trinkwasser-versorgung | * | Anteil Fixkosten Transformation
| 25.125 |  | 2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 20.1
Variable Kosten | Trinkwassermenge Transformation | * | Kosten Trinkwasser-versorgung | * | Anteil Variable Kos-ten Transformation
| 6.225 |  | 2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.47
Summe | [9 empty] | 27.57
Transformation* | Geringere spez. Menge; keine Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf
Fixkosten | Trinkwassermenge Status-quo | * | Kosten Trinkwasser-versorgung | * | Anteil Fixkosten Status-quo
| 25.125 |  | 2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 30.15
Variable Kosten | Trinkwassermenge Transformation* | * | Kosten Trinkwasser-versorgung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo
| 8.375 |  | 2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 6.7
Summe | [9 empty] | 36.85
Betriebswassernutzung
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Transformation | -
Gesamtkosten; Neubau | Betriebswasser-menge Transforma-tion | * | Kosten Betriebswasser-nutzung
| 10.8 |  | 1 | [6 empty] | 10.8
Summe | [9 empty] | 10.8
Transformation* | -
Gesamtkosten; Neubau | Betriebswasser-menge Transforma-tion* | * | Kosten Betriebswasser-nutzung
| 14.9375 |  | 1 | [6 empty] | 14.9375
Summe | [9 empty] | 14.9375
Regenwasserentsorgung (inklusive Mischwasserbehandlung bei Referenz und Referenz*)
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Referenz | Größere Menge; keine Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf; 20 % mehr Regenwasserkanal (ehemals Mischwasserkanal); neue weitergehende Behandlung
Fixkosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regen- und Mischwassermenge Status-quo | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 9.5708 |  | 2.5 |  | 0.9 |  | 0.4 |  |  | 8.6138
Variable Kosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regen- und Mischwassermenge Referenz | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 8.2146 |  | 2.5 |  | 0.1 |  | 0.4 |  |  | 0.82146
Fixkosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.2 | 5.3701
Variable Kosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Regen- und Mischwasssermenge Referenz | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 8.2146 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.2 | 0.6161
Gesamtkosten Neubau weitergeh. Behandlung | Regenwassermenge Referenz | * | Kosten weitergehende Behandlung | + | Mischwassermenge Referenz | * | Kosten weitergehende Behandlung
| 6.4125 |  | 0.5 |  | 1.8021 |  | 0.5 |  |  | 4.1073
Summe | [9 empty] | 19.5287
Referenz* | Größere Menge; keine Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf; 20 % mehr Regenwasserkanal (ehemals Mischwasserkanal); neue weitergehende Behandlung
Fixkosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regen- und Mischwassermenge Status-quo | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 9.5708 |  | 2.5 |  | 0.9 |  | 0.4 |  |  | 8.6138
Variable Kosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regen- und Mischwassermenge Referenz* | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 7.5679 |  | 2.5 |  | 0.1 |  | 0.4 |  |  | 0.75679
Fixkosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.2 | 5.3701
Variable Kosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Regen- und Mischwasssermenge Referenz* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 7.5679 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.2 | 0.56759
Gesamtkosten Neubau weitergeh. Behandlung | Regenwassermenge Referenz* | * | Kosten weitergehende Behandlung | + | Mischwassermenge Referenz* | * | Kosten weitergehende Behandlung
| 5.535 |  | 0.5 |  | 2.0329 |  | 0.5 |  |  | 3.784
Summe | [9 empty] | 19.0922
Transformation | Größere Menge; keine Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf; 60 % mehr Regenwasserkanal (ehemals Mischwasserkanal); neue weitergehende Behandlung
Fixkosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regen- und Mischwassermenge Status-quo | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 9.5708 |  | 2.5 |  | 0.9 |  | 0.4 |  |  | 8.6138
Variable Kosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regenwassermenge Transformation | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 12.9 |  | 2.5 |  | 0.1 |  | 0.4 |  |  | 1.29
Fixkosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.6 | 16.1102
Variable Kosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Regenwassermenge Transformation | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 12.9 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.6 | 2.9025
Gesamtkosten Neubau weitergeh. Behandlung | Regenwassermenge Transformation | * | Kosten weitergehende Behandlung
| 12.9 |  | 0.5 | [6 empty] | 6.45
Summe | [9 empty] | 35.4
Transformation* | Größere Menge; keine Anpassung vorh. Netze und Anlagen an Bedarf; 60 % mehr Regenwasserkanal (ehemals Mischwasserkanal); neue weitergehende Behandlung
Fixkosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regen- und Mischwassermenge Status-quo | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 9.5708 |  | 2.5 |  | 0.9 |  | 0.4 |  |  | 8.6138
Variable Kosten; vorh. Ableitung und Behandlung | Regenwassermenge Transformation* | * | Kosten Regenwasser-entsorgung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil vorhandener Bestand
| 11.1 |  | 2.5 |  | 0.1 |  | 0.4 |  |  | 1.11
Fixkosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.6 | 16.1102
Variable Kosten; Umnutzung ehem. Mischwasserkanal | Regenwassermenge Transformation* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Umnutzung Mischwasserkanal
| 11.1 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.6 | 2.4975
Gesamtkosten Neubau weitergeh. Behandlung | Regenwassermenge Transformation* | * | Kosten weitergehende Behandlung
| 11.1 |  | 0.5 | [6 empty] | 5.55
Summe | [9 empty] | 33.8815
Grauwasserentsorgung
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Transformation | 40 % vorh. Schmutzwasserkanal wird Grauwasserkanal; in 60 % vorhandenen Mischwasserkanal (jetzt Regenwasser) wird neuer Grauwasserkanal eingezogen; Anpassung vorh. Kanäle an Bedarf
Gesamtkosten Neubau Behandlung | Grauwassermenge Transformation | * | Kosten Behandlung Grauwasser
| 12.8 |  | 1.25 | [6 empty] | 16
Fixkosten; vorh. Ableitung | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Transformation | * | Anteil Bestand Schmutzwasser-kanal
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.4 | 7.6715
Variable Kosten; vorh. Ableitung | Grauwassermenge Transformation | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Transformation | * | Anteil Bestand Schmutzwasser-kanal
| 12.8 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.4 | 3.2
Fixkosten; Neubau Ableitung | Grauwassermenge Transformation | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Transformation | * | Anteil Neubau
| 12.8 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 | 4.8
Variable Kosten; Neubau Ableitung | Grauwassermenge Transformation | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Transformation | * | Anteil Neubau
| 12.8 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 | 4.8
Gesamtkosten; Neubau Abwärmenutzung | Grauwassermenge Transformation (ohne Fremdwasser) | * | Kosten Abwärmenutzung
| 10.8 |  | 0.75 | [6 empty] | 8.1
Erlöse Abwärmenutzung | Erlöse Abwärmenutzung
| 12.852 | [8 empty] | 12.852
Summe | [9 empty] | 31.7195
Transformation* | 40 % vorh. Schmutzwasserkanal wird Grauwasserkanal; in 60 % vorhandenen Mischwasserkanal (jetzt Regenwasser) wird neuer Grauwasserkanal eingezogen; keine Anpassung vorh. Kanäle an Bedarf
Gesamtkosten Neubau Behandlung | Grauwassermenge Transformation* | * | Kosten Behandlung Grauwasser
| 16.9375 |  | 1.25 | [6 empty] | 21.1719
Fixkosten; vorh. Ableitung | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Bestand Schmutzwasserkanal
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.4 | 10.7401
Variable Kosten; vorh. Ableitung | Grauwassermenge Transformation* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Bestand Schmutzwasserkanal
| 16.9375 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.4 | 2.5406
Fixkosten; Neubau Ableitung | Grauwassermenge Transformation* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Neubau
| 16.9375 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.6 | 8.8922
Variable Kosten; Neubau Ableitung | Grauwassermenge Transformation* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Neubau
| 16.9375 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.6 | 3.8109
Gesamtkosten; Neubau Abwärmenutzung | Grauwassermenge Transformation* (ohne Fremdwasser) | * | Kosten Abwärmenutzung
| 14.9375 |  | 0.75 | [6 empty] | 11.2031
Erlöse Abwärmenutzung | Erlöse Abwärmenutzung
| 17.7756 | [8 empty] | 17.7756
Summe | [9 empty] | 40.5833
Abwasserentsorgung
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Referenz | 20 % Mischwasserkanal gehen über in Sparte Regenwasserentsorgung; 20 % Schmutzwasserkanal Neubau; Anpassung Netzte und Anlagen an Bedarf
Fixkosten; vorh. Behandlung | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Behandlung | * | Anteil Fixkosten Referenz
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  |  | 23.0146
Variable Kosten; vorh. Behandlung | Abwassermenge Referenz | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Behandlung | * | Anteil Variable Kosten Referenz
| 21.8209 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.4 |  |  | 10.9104
Fixkosten; vorh. Ableitung | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Referenz | * | Anteil Kanalbestand
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.8 | 18.4117
Variable Kosten; vorh. Ableitung | Abwassermenge Referenz | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Referenz | * | Anteil Kanalbestand
| 21.8209 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.8 | 8.7284
Gesamtkosten; Neubau Ableitung | Abwassermenge Referenz | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Neubau Schmutzwasserkanal
| 21.8209 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  | 5.4552
Gesamtkosten; Neubau Abwärme- nutzung | Abwassermenge Referenz | * | Kosten Abwärmenutzung
| 21.8209 |  | 0.75 | [6 empty] | 16.3657
Erlöse; Stoffe und Energie | Erlöse Stoffe Referenz | + | Erlöse Energie Referenz
| 0.10074 |  | 3.0549 | [6 empty] | 3.1557
Summe | [9 empty] | 79.7303
Referenz* | 20 % Mischwasserkanal gehen über in Sparte Regenwasserentsorgung; 20 % Schmutzwasserkanal Neubau; keine Anpassung Netzte und Anlagen an Bedarf
Fixkosten; vorh. Behandlung | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Behandlung | * | Anteil Fixkosten Status-quo
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  |  | 26.8504
Variable Kosten; vorh. Behandlung | Abwassermenge Referenz* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Behandlung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo
| 26.3141 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 9.8678
Fixkosten; vorh. Ableitung | Abwassermenge Status-quo | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Fixkosten Status-quo | * | Anteil Kanalbestand
| 30.6861 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.8 | 21.4803
Variable Kosten; vorh. Ableitung | Abwassermenge Referenz* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Variable Kosten Status-quo | * | Anteil Kanalbestand
| 26.3141 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.8 | 7.8942
Gesamtkosten; Neubau Ableitung | Abwassermenge Referenz* | * | Kosten Abwasser-entsorgung | * | Anteil Ableitung | * | Anteil Neubau Schmutzwasserkanal
| 26.3141 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  | 6.5785
Gesamtkosten; Neubau Abwärme- nutzung | Abwassermenge Referenz* | * | Kosten Abwärmenutzung
| 26.3141 |  | 0.75 | [6 empty] | 19.7355
Erlöse; Stoffe und Energie | Erlöse Stoffe Referenz* | + | Erlöse Energie Referenz*
| 0.13991 |  | 3.684 | [6 empty] | 3.8239
Summe | [9 empty] | 88.5828
Schlammwasserbehandlung
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Referenz | -
Gesamtkosten; Neubau | Schlammwasser-menge Referenz | * | Kosten Schlammwasser-behandlung
| 0.92801 |  | 2 | [6 empty] | 1.856
Summe | [9 empty] | 1.856
Referenz * | -
Gesamtkosten; Neubau | Schlammwasser-menge Referenz* | * | Kosten Schlammwasser-behandlung
| 1.2889 |  | 2 | [6 empty] | 2.5778
Summe | [9 empty] | 2.5778
Schwarzwasserentsorgung
Variante | Veränderung in Bezug auf Status-quo
Kostenanteile | Formel | [8 empty] | (Mio. €/a)
Transformation | -
Gesamtkosten; Neubau | Schwarzwasser-menge Transforma-tion | * | Kosten Schwarzwasser-entsorgung
| 1.823 |  | 20 | [6 empty] | 36.4603
Erlöse; Stoffe und Energie | Erlöse Stoffe (ges.) Transformation | + | Erlöse Energie Tranformation
| 0.43401 |  | 0.56574 | [6 empty] | 0.99975
Summe | [9 empty] | 35.4606
Transformation* | -
Gesamtkosten; Neubau | Schwarzwasser-menge Transforma-tion* | * | Kosten Schwarzwasser-entsorgung
| 2.5945 |  | 20 | [6 empty] | 51.8894
Erlöse; Stoffe und Energie | Erlöse Stoffe (ges.) Transformation* | + | Erlöse Energie Tranformation*
| 0.6028 |  | 0.78575 | [6 empty] | 1.3885
Summe | [9 empty] | 50.5008

## Literatur (hidden)
Literatur
BK-Wasser 2007 | Betrieblicher Kennzahlenvergleich für die öffentliche Wasserversorgung und die kommunale Abwasserentsorgung. www.bkwasser.de.
DWA 2005 | DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Hrsg.) (2005): Rückbelastung aus der Schlammbehandlung – Verfahren zur Schlammwasserbehandlung, Arbeitsbericht der Arbeitsgruppe AK-1.3. Hennef.
DWA 2008 | DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Hrsg.) (2008): Neuartige Sanitärsysteme, DWA-Themen. Hennef.
DWA 2008a | DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Hrsg.) (2008): Ermittlung der Energiepotenziale der deutschen Wasserwirtschaft - Entwurf, DWA-Themen. Hennef.
fbr 2005 | fbr - Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. (Hrsg.) (2005): Grauwasser-Recycling. Planungsgrundlagen und Betriebshinweise. Hinweisblatt H 201. Darmstadt.
Herbst et al. 2007 | Herbst, Heinrich / Montag, David / Gethke, Katrin / Pinnekamp, Johannes (2007): Potenziale, Techniken und Kosten der Phosphorrückgewinnung aus kommunalem Abwasser. In: Korrespondenz Abwasser Abfall, Heft 10 (54), S. 1013-1024.
Herbst 2008 | Pinnekamp, Johannes (Hrsg.) (2008):Bewertung zentraler und dezentraler Abwasserinfrastruktursysteme. Band ?. Aachen.
KWB 2007 | KompetenzZentrum Wasser Berlin gGmbH (Hrsg.) (2007): Sanitation Concepts for Separate Treatment of Urine, Faeces and Greywater (SCST) - Results. Berlin.
Montag 2008 | Pinnekamp, Johannes (Hrsg.) (2008):Phosphorrückgewinnung bei der Abwasserreinigung - Entwicklung eines Verfahrens zur Integration in kommunale Kläranlagen. Band 212. Aachen.
Müller etal 2009 | Desinfektion von biologisch gereinigtem Abwasser. Korrespondenz Abwasser, Abfall. Heft 06, S.593-599.
Paris 2009 | Paris, Stefania (2009): Bedeutung der Membrantechnik für das Grauwasserrecycling. In: fbr - Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. (Hrsg.): Grauwasser-Recycling - Wasser zweimal nutzen. Band 12. S. 13-30. Darmstadt.
Pawlowski 2009 | Wasserwirtschaft im Spannungsfeld: Zwischen Qualität und Energieeffizienz. Wwt Heft 3, S. M10-M12.
UBA 2007 | UBA - Umweltbundesamt (Hrsg.) (2007): Rückgewinnung eines schadstofffreien, mineralischen Kombinationsdüngers "Magnesiumammoniumphosphat - MAP" aus Abwasser und Klärschlamm. UBA-Texte 25/07. Dessau-Roßlau.
UBA 2008 | UBA - Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Steigerung der Energieeffizienz auf kommunalen Kläranlagen. UBA-Texte 11/08. Dessau-Roßlau.
Wendland 2008 | Anerobic Digestion of Blackwater and Kitchen Refuse. Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft, Band 66. GFEU, Hamburg.